采购项目需求

一、设备清单：

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 智能电表 | 套 |  | 电表全部从学生寝室移至指定位置的弱电井，达成统一给电表供电的功能；破损电表需要进行维修；转移后的电表必须能保持与原系统正常匹配使用，软件必须使用现有的系统管理软件进行统一管控。改造完成后必须通过现有的系统管理软件对所有的智能电表进行管控，并能实现定时开关供电，智能调整供电量并实现超过规定供电量自动断电，续费后自动供电功能。本次项目完成后必须保证所有设备能准确计量和正常运行。 |

★二、设备参数要求

（一）智能电表

1.智能电表的技术特点

（1）采用优化MCU设计及先进成熟的嵌入式软件，具有独立存储功能，可存储电表运行数据及系统设定参数。

（2）当电表接受后台软件设置并下发的配置参数后可在脱网状态下自行按设定参数实现管理功能并记录运行数据。

（3）采用高精度计量芯片，计量精度达1.0级以上，具有正向有功电能、反相有功电能计量功能。

（4）具有不同时段设定不同功率负荷功能，方便夜间插座进行小功率送电，方便学生手机充电。

（5）具备恶意负载学习型设别功能，实现设置不同的负载识别范围，准确识别恶性负载，确保安全用电功能。

（6）同一用户及不同用户可按不同时段设置不同功率限制（超负荷自动断电）及不同的恶性负载功率限制。

（7）可选反限电插座识别模块通过先进的波形识别技术，有效监测反限电插座的使用，解决目前高校公寓中普遍存在的反限电插座的滥用现象。

（8）具有独立RS-485通讯接口，自定义通讯协议。RS485接口具有防雷电和380V电压串入损坏通信接口保护功能

（9）具有测量、记录、当前模块电表的功率、功率因素等运行参数。

（10）具有记录清零、较时、远程拉闸、远程合闸等事件功能。

（11）具有严格的密码验证和安全认证，数据传输安全可靠。

（12）全电子式设计，内置专用计量芯片，具有精度高、灵敏度高、逻辑防潜、负荷高可靠的特点。外壳应采用密封防尘、抗变形、抗腐蚀、抗老化的高强度工程阻燃塑料底壳及全封闭结构表壳

（13）高阻燃、高强度、抗腐蚀、抗变形ABS材料外壳，防尘防潮全密封，模块化独立设计，大大降低维护难度；体积小巧，有效利用空间，便于集中式 大规模安装。

（14）采用最优化设计，自身功耗低，大规模使用可降低电网线损，提高供电效率

（15）采用SMT技术，选用国际知名品牌、长寿命元器件，计量精度不受频率、温度、电压、高次谐波影响。

（16）具有光电隔离设计，有效防止雷击、浪涌等破坏性干扰。

（17）自动恢复供电功能，超负荷断电或使用恶性负载断电后，能自动恢复供电，恢复供电时间和跳电次数可设。

2.智能电表主要规格和技术参数

（1）规格参数：

参比电压	220V

参比电流	10（40）A

频率	50HZ

准确度	1级

启动电流	≤0.4%Ib

功耗	≤1.5W/6VA

潜动	具有防潜动逻辑电路

数据通讯	RS-485, 符合DL/645规约

环境温度	-25℃~55℃

环境湿度	<90%RH，无结露

（2）技术参数：

计量精度：1.0级	通讯接口：RS-485

额定频率：50Hz	工作温度：-25℃～+55℃；湿度：<75%

功耗：≤1.5W	绝缘电压：≥2000VAC

基本误差限：≤±0.1kWh

执行标准：GB/T17215.321-2008	通讯规约：《DL/T645-2007》

尺寸要求：尺寸必须根据现场实际情况提供，必须满足现场电器安装规范要求。

3.智能电表其他技术参数要求

（1）抗干扰能力：表计具备抗电磁干扰的能力，在静电放电抗扰度、射频电磁场抗扰度、电快速瞬变脉冲群抗扰度、射频场感应的传导骚扰抗扰度和浪涌抗扰度，符合国家标准。

（2）防护等级：防尘和防水等级：IP51

（3）耐热和阻燃：与带电部件接触的部件具有耐热和阻燃性能。

（4）智能电表具有存储功能：电表本身自带储存功能，能储存系统下发的参数及用户的用能数据。

★三、技术要求

系统包含但不限于以下要求：

1.一体化设计，模块化安装：一体化设计的机柜符合国家电力规范的产品标准，实现强弱电分离，避免互相干扰，使计量精度更准确、散热效果更好，模块化安装，部署和维护更方便。

2.单回路控制：每个计量控制模块控制1路计量电路管控。

3.所供控电产品具有防雷功能，以避免因雷击造成意外事件。

4.恶性负载识别：所供控电产品具有恶性负载识别功能。

5.所供集中式电控设备具有相应证书和检验报告。

6.管理软件要求： 本次为硬件采购，软件必须使用现有爱历德的系统管理软件进行统一管控。

7.智能电表要求：智能电表利旧，如有损坏的必须维修，确保设备正常运行。

9.整个系统硬件需符合国家电控质量安全要求，且系统软硬件必须能够满足后期增量扩展需求。

★四、质量要求验收标准

符合国家标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范及询价文件要求

五、报价要求

1、本报价为最终报价。报价的人民币总价格为项目最终不变价，除非采购人调整采购项目和数量。报价应包含货物设计、制造、包装、仓储、运输装卸、保险、安装、调试、验收及验收合格之前保管和保修期内备品备件、专用工具、伴随服务、技术图纸资料及发生的所有含税费用、支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金等。在验收过程中，如发现有漏项、缺件，供应商应无条件、无偿补齐，所发生的一切费用，视为已包含在供应商的最终报价中。

2、运输方式及费用承担（含保险）：运杂费及运输保险费包含在投标总价中，由成交人承担。

3、包装要求及费用承担：按供应商的标准包装，但应考虑到防漏、防潮、防震、防盗和可能会发生的野蛮装卸等内陆运输及多次装卸之需要。费用包含在投标最终报价价中，由成交承担。

★六、售后服务及质保要求

1.售后服务要求（提供承诺书原件加盖公章）

（1）供应商须确保电能计量系统正常运行，计量系统精确，各项控制管理功能正常运行。

（2）当出现运行故障后，供应商应派维修人员在2小时内到达现场，排除故障。一般故障在4小时内解决，每周走访检修不少于一次，每半年对系统进行一次彻底检修。维修提供的配件及软件系统为原厂配件。每次维保结束及故障处理服务结束后，投标方应有服务内容登记，并经使用方管理人员签字方可确认。

（3）系统软件免费升级（同一版本），并负责对甲方相关人员进行必要的培训。

2.维保技术要求（提供承诺书原件加盖公章）

（1）硬件技术方面要求：

1）熟悉本校智能电表管理系统的各个硬件组成部分及工作原理；

2）熟悉本校智能电表管理联控系统电线路的走向；

3）熟悉学生公寓的电路分布及计量模块的分配工作；

4）精通设备的故障现象以及如何尽快去解决问题；零配件损坏及时更换。

（2）软件方面要求：

1）精通计算机软件操作；

2）了解SQL数据库；

3）精通本校使用的智能电表管理系统软件的组成部分及安装；

4）精通智能电表管理系统软件的操作；

5）智能电表管理系统软件出现问题能够及时解决。

6）系统软件必须免费升级，并由供应商负责对采购人设备操作人员进行必要的现场技术培训等。

7）成交人保养、急修或年检完毕后，将保养单交采购人管理部门签字认可，然后交到后勤处。保养任务的完成与否，以保养单为主。

8）成交人须自行配备工作所需要的工具及设备，须免费提供维修所需的材料及需要更换的零配件。

3.质保期限：不低于3年

七、付款条件

按照采购人要求完成供货并安装到位且经采购人验收合格后，15个工作日内支付合同款的95%，验收合格半年后无息支付至合同款的100%。

特别说明：

1、本章打“★”内容为实质性要求，不允许负偏离，否则作为无效投标。